1. AMAÇ Bu talimatın amacı; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan yapım, yıkım, onarım süresince oluşan toz, mantar, buhar ve koku gibi ortama ve havaya yayılan, özellikle Aspergilus türlerinde sayısında belirgin artışa neden olarak Aspergilozis riskinden ve diğer enfeksiyon etkenlerinden hastaları ve çalışanları korumak amacıyla gerekli önlemleri almak ve uyg ulamak için takip edilecek işlem basamaklarını belirlemektir.

2. KAPSAM :Bu talimat Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma  Hastanesinde yıkım onarım ve yapım çalışmaları sırasında enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve çalışmalar sırasında diğer enfeksiyonların yayılmasını önlemek ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3.KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4.TANIMLAR:

Mekanik ventilasyon :Hastanın spontan solunumunun olmadığı durumlarda mekanik aletlerle solunumunun sağlanması işlemidir.

5.SORUMLULAR: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma  Hastanesi  Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, ilgili birim sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Hastanelerde her zaman yenileme ve düzeltme amacıyla inşaat ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar tozların ortaya çıkmasına, suyun kesintiye uğrayıp tekrar sisteme verilmesine, havalandırma ve su sistemlerine müdahale edilmesine yol açmaktadır. Bu çalışmalar, başta hava yolu ile bulaşan mikroorganizmalar olmak üzere, enfek siyöz etkenlerle hasta, ziyaretçi ve sağlık personelinin temasına yol açar. Hava yolu ile bulaşan mikroorganizmalar, genelde toz ve toprak kaynaklıdır. Özellikle hafriyat sırasında ortaya çıkan toprak ve toz içindek i bakteri veya mantarlar havalandırma ve su tesisatını kontamine ederek duyarlı kişilere ulaşmakta ve enfek siyona neden olmaktadır. Literatürde havalandırma yolu ile Aspergillus spp. başta olmak üzere mantarların ve diğer bakterilerin, su tesisatı ile (duş başlıkları, depolar buz makineleri veya nazogastrik beslenme sularından aerosolizasyon ile) Legionella spp’nin bulaştığı bir çok çalışmada gösterilmiştir.

6.2.Enfeksiyon Kontrol ekibi ve diğer sağlık çalışanları, hastane içinde ve dışında yapılan yapım ve onarım çalışmalarında alınması gereken önlemlerin planlanması aşamasında mutlaka rol almalıdır. Enfeksiyon Kontrol ekibi, projenin büyüklüğü yeri, nasıl ve ne zaman yürütüleceği, ne kadar süreceği, yıkım olacaksa bunun boyutu, su boruları ve havalandırmaya girişim olup olmayacağı gibi risk oluşturabilecek konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmalıdır.

İnşaat /Yapım/Onarım İşleminin Sınıfları

A Sınıfı :

-Gözlemsel amaçlı kiremit/çatı veya tavan kaplamasının kaldırılması (yaklaşık olarak 1.5-2 m2’ de bir kiremit veya daha az, 30 dakikadan kısa süreli çalışmalar)

-Hasta odasında küçük su tesisat işleri (en fazla bir hasta odasında, 30 dakikadan kısa süreli çalışmalar ve su kaçağı varsa bir litreden daha az miktardaki kaçaklar)

-Ek Olarak ; hiç toz oluşturmayan, duvarların delinmediği, yıkılmadığı, gözlemlemek dışında çatıya müdahale edilmeyen yukarıda tanımlananlardan daha küçük diğer işlemler hiçbir gruba girmemektedir.

B Sınıfı :

Küçük çaplı, minimal toz oluşturan kısa süreli işlemlerdir. Örneğin ; -Duvarların çatının/tavanın delindiği/kırıldığı, ancak toz kontrolünün sağlandığı küçük işlemler

-Havalandırma tamiratı

-Asma tavanın 1.5 m2 daha geniş yüzeyinin kaldırılması ve kablo döşeme vs. işleminin yapılması

-Duvarlarda küçük bölgelerin badanası veya duvar kağıdındaki tamirat için zımparalama

-Hasta odasında su tesisatı (2’den fazla hasta odası ve 30 dakikadan uzun süre su tesisatına yapılan girişimler, 1L’nin üzerinde su kaçağı varsa)

C Sınıfı: Orta –ciddi düzeyde toz oluşturan, yıkım gerektiren, binaya ait sabit bölümlerin (tezgah üstü, monte edilmiş dolap, lavabo gibi) yıkılmasını, kırılmasını, sökülmesini gerektiren, TEK BİR İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANAMAYACAK işlemlerdir.

Örneğin ;-Duvarların badana/duvar kağıdı kaplama öncesi zımparalanması

-Yer döşemelerinin kaldırılması

-Kiremitlerin kaldırılması ve aktarılması, çatı tamiratı

-Yeni duvar örülmesi

-Asma tavan üzerinde 1.5 m2 daha geniş yüzeyinin kaldırılması kablo vs. çalışması

-Büyük oranda yerden kablo döşenmesi

-Birden fazla hasta bakım odasında uzun süreli (her biri 60 dakikanın üzerinde), su tesisatına yapılan girişimler

D Sınıfı

Büyük yıkım, inşaat ve yenileme projeleridir. Örneğin :Büyük çaplı yıkımla tüm elektrik veya bilgisayar kablolarının sökülüp, değiştirilmesi

-Çok sayıda (3 günün üzer)iş gününde tamamlanabilecek yeni inşaatlar

-Birden fazla hasta bakım alanında uzun süreli su tesisatına yapılan girişimler ve su kesintisi

İnşaat ve yıkım işleminden etkilenen gruplar kolaylaştırıcı faktörlerine göre risk gruplarına ayrılmıştır. Bu risk grupları her hastanenin var olan bölümlerine ve buralarda izlenen hasta gruplarına göre kendi içinde değerlendirilmelidir.

Etkilenen Bölgelerdeki Hasta Grupları ve Risk Düzeyleri

Grup 1 (düşük riskli ) Ofis bölgeleri İdari destek üniteleri Kullanılmayan hasta servisleri Halka açık alanlar

Grup 2 (orta risk) İmmünosüpresif hastası olmayan dahili servisler Ekokardiyografi Nükleer Tıp Endoskopi Radyoloji

Grup 3 (orta-yüksek risk) Koroner bakım ünitesi Acil servis Ayılma ünitesi Yenidoğan ünitesi Ayaktan tedavi ünitesi Laboratuvarlar ve kan bankası Cerrahi bölümler Eczane, beslenme destek ve kemoterapi hazırlama odası Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisler

Grup 4 (yüksek risk) İmmünsüprese hasta bakılan tüm birimler Yoğun bakımlar Ameliyathaneler ve doğumhane Tüp bebek merkezi ve kemik iliği transplantasyonu ünitesi

Hematoloji ve onkoloji servisleri ve poliklinikleri Diyaliz ünitesi Yenidoğan YBÜ ve prematür servisi Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi üniteleri Kemoterapi ünitesi Merkezi sterilizasyon ünitesi ve steril depo Yanık ünitesi

Grup riskleri belirlendikten sonra yapılması gereken risk grubuna göre alınacak önlemlerin belirlenmesidir. Alınacak önlemler 4 düzeye ayrılmış olup. Önlem düzeyinin belirlenmesi için Tablo  1 kullanılabilir.

TABLO 1 . İnşaat İşlemine Göre Önlem Düzeyinin Belirlemesi

RiskGrubu ASınıfı BSınıfı CSınıfı DSınıfı Grup 1 Düzey I Düzey II Düzey II Düzey III/IV Grup 2 Düzey I Düzey II Düzey III Düzey IV Grup 3 Düzey I Düzey III Düzey III/IV Düzey IV Grup 4 Düzey II Düzey III/IV Düzey III/IV Düzey IV

TABLO 2. İnşaat İşlemleri Sırasında ve Sonrasında Alınması Gereken Önlemler

| İnşaat sırasında alınacak önlemler | İnşaat Sonrasında Alınacak Önlemler |
| --- | --- |
| Düzey I -İşlemlerin minimal toz oluşturacak yöntemlerle yapılması -Asma tavan veya kiremitlerin en kısa sürede yerine konması | Düzey I - İşlem biter bitmez çalışma sahasının temizlenmesi |

| Düzey II -Havaya karışan tozların dağılımını önlenmesi -Toz kontrolü için çalışılan bölgenin nemlendirilmesi -Kullanılmayan kapı/pencerenin bantlanarak kapatılması -Havalandırma girişlerinin kapatılması ve sızdırmaz bir biçimde bantlanması -Çalışılan bölgenin giriş ve çıkışına toz tutucu paspas konması -İnşaatı süren bölgenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin kapatılması veya diğer bölgelerden ayrılması | Düzey II -Çalışma alanının yer/yüzey dezenfektanı ile silinmesi -Çıkan moloz ve atıkların delinmez ve toz geçirmez torbalara konarak taşınması -Alanın kullanıma açılmadan ıslak olarak silinmesi veya HEPA filtreli süpürgeyle süpürülmesi -Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi |
| --- | --- |

| Düzey III -İnşaatı süren bölgenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin diğer bölgelerden ayrılması -İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin toz sızmasını önleyecek şekilde plastik bariyerlerle örtülmesi, örtünün sabitlenmesi -Çalışma alanında negatif basınçlı havalandırma ve HEPA filtrasyon sağlanması -Çıkan atık ve molozların sağlam ve kapalı sızdırmaz taşıma kapları içinde atılması -Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca kapatılarak bantlanması | Düzey III -İşlem tamamen bitip enfeksiyon kontrol görevlilerince onaylanana kadar toz bariyerlerinin yerinde kalması -Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık yayılmamasına özen gösterilmesi -Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi -Yer/yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik yapılması -Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi |
| --- | --- |

| Düzey IV -İnşaatı süren bölgenin ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin diğer bölgelerden ayrılması -İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin toz sızmasını önleyecek şekilde plastik bariyerlerle örtülmesi, örtünün sabitlenmesi -Çalışma alanında negatif basınçlı havalandırma ve HEPA filtrasyon sağlanması -Tüm delik, boru, kablo giriş yerlerinin sıkıca bantlanması -Çalışma bölgesine girişte bir ön oda yapılması, çalışanların buradan çıkarken giysilerinin vakumlanması, içeride giydikleri giysileri bu bölgede değiştirerek dışarı çıkışlarının sağlanması -Çalışma bölgesine giren her pesonelin galoş giymesi, çıkarken çıkartması -İşlem tamamen bitip enfeksiyon kontrol görevlilerince onaylanmadan bariyerlerin kaldırılmaması | Düzey IV -Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık yayılmamasına özen gösterilmesi -Atık ve molozların sıkıca kapatılmış kaplarda atılması -Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca kapatılarak bantlanması -Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi -Yer-yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik yapılması -Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski haline getirilmesi |
| --- | --- |

6.3.İnşaatlarla İlişkili Nozokomiyal İnfeksiyonlar Açısından Risk Faktörleri

6.3.1Filamentöz funguslar için risk faktörleri

-Bulunduğu birimde inşaat yapılması

-İmmünsüpresif durumlar (solid organ veya kemik iliği translantasyonu, graft-versus host hastalığı, nötropeni, uzun süreli antibiyotik kullanımı, sterioid tedavisi

-AIDS, doğumsal immünyetmezlikler

-Diyaliz ve böbrek yetmezliği

-Diyabetik ketoasidoz

-Mekanik ventilasyon

-Sigara kullanımı

-Yenidoğan veya ileri yaştaki hastalar

6.3.2.Legionella enfeksiyonları için risk faktörleri

-Bulunduğu birimde kazı, hafriyat yapılması ve boru döşenmesi

-İmmünsüpresif durumlar (solid organ veya kemik iliği transplantasyonu, graft-versus host hastalığı, steroid tedavisi)

-İleri yaş

-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı-

-Alkolizm -Geçirilmiş cerrahi

-Diyabet

-Neoplastik hastalık

-Böbrek yetmezliği, -Kalp yetmezliği